## 用户须知
基于PM2.5浓度复原数据的建筑自然通风量测量方法
AUTHORS | 景源琪、孙煜霄、李斐*、周斌
ABOUT | 该工具是“基于PM2.5浓度复原数据的建筑自然通风量测量方法”的指南，请仔细阅读后再使用该工具。
为了方便地进行建筑物自然通风量的测量，该工具提出基于PM2.5浓度复原数据的建筑自然通风量测量方法。通过开启关闭空气净化器控制室内PM2.5升降，利用浓度上升段和下降段的数据，结合质量平衡方程，同时得到建筑房间自然通风量和空气净化器的CADR值。不需要使用额外的示踪气体，操作简单易行，可以用于实际条件下建筑物自然通风量的测量，同时也可以校核空气净化器的CADR值。
DATE | 2022-03-29
VERSION | v1.1
LINK TO FILE

## 通风量测量工具
基于PM2.5浓度复原数据的建筑自然通风量测量方法
STEP 1 | 你房间内的体积大小是多少？
| 房间体积 | 16 |  | m^2
STEP 2 | 打开窗户，记录PM2.5的沉积速率。
| PM2.5的沉积率 | 0.2 |  | 1/h
| 渗透率p | 1
注释：室外温度10℃-35℃下，自然通风开窗面积比例在0.2左右较为普遍。在自然通风条件下k的取值范围为0.1-0.4 h^-1。另外，研究发现k的取值变动对实验结果影响不大，所以本工具k值取0.2 h^-1处理实验数据。
STEP 3 | 房间内初始室内PM2.5浓度是多少？
| 初始室内PM2.5浓度 | 24 | μg/m^3
STEP 4 | 打开空气净化器后，第一次和第二次仪器的读数是多少？等一段时间数据稳定后，读数是多少？
| 第一次记录仪器读数 | 19 | μg/m^3
| 第二次记录仪器读数读数 | 15 | μg/m^3
| 下降稳定读数 | 10 | μg/m^3
STEP 5 | 关闭空气净化器后，第一次和第二次读数是多少？一段时间稳定后读数又是多少？
| 第一次时仪器读数 | 15 | μg/m^3
| 第二次时仪器读数 | 21 | μg/m^3
| 上升稳定读数 | 24 | μg/m^3
STEP 6 | 记录下浓度下降所用的时间，浓度复原上升所用的时间。
| 浓度下降的时间 t1/t2 | 0.025833 | h | 0.075 | h
| 浓度上升的时间 t3/t4 | 0.048333 | h | 0.11833 | h
STEP 7 | 汇总计算
| 房间内的体积 |  |  | 16 | m^3
| 下降法斜率 |  |  | 15.4157
| 上升法斜率 |  |  | 11.0796
| CADR值 |  |  | 69.378 | m^3/h
| 室内通风量 |  |  | 174.0737 | m^3/h
7

## 关于计算
基于PM2.5浓度复原数据的建筑自然通风量测量方法
PM2.5浓度复原法可靠性分析：
CO2衰减法与PM2.5复原法实验是同步进行的，实验过程中使用一台校准过的TSI 7575连续测量室内的CO2浓度，每5秒记录一次数据。实验开始前，在室内投放少量的干冰，使室内CO2浓度上升，待室内CO2混合均匀稳定后开始实验。实验过程与复原法相似，取实验开始前室内CO2稳定5分钟的平均浓度衰减法的初始浓度，开始通风后，监测并记录CO2浓度，直至实验结束。与CO2衰减法得到的自然通风量相比，相对误差分别为19.4%与20.3%，且同时两组实验得到的同一空气净化器的CADR值的相对误差为22.1％。
附属说明:
从PM2.5算法原理可以看出沉降速率k的取值对结果有一定的影响。因此，我们用不同的沉积速率值分析了PM2.5复原法对颗粒物沉降速率的敏感性。我们分析了k=0.1，0.2，0.3，0.4h-1时PM2.5的浓度变化数据。在沉降速率比较高时，PM2.5衰减过程更快的达到平衡，这是因为较高的沉降率减少了颗粒物在空中停留的时间，加快了空气中颗粒物的沉降。同样，在复原过程中沉降速率越大，室内PM2.5浓度也更容易达到平衡状态。我们对不同沉降速率值下PM2.5复原法数据进行分析，得到自然通风量Q和CADR值。我们发现不同沉降速率值下，自然通风量Q与CADR的计算结果相差不大。这说明了沉降速率的取值对实验结果的影响不大，所以本研究统一选取沉降速率值为0.2 h-1是可行的。
限制条件:
第一，当室内有大量PM2.5源时，该方法不能适用。这种来源包括吸烟、印刷、烹饪等；
第二，当室内和室外PM2.5浓度值过低时，整个过程PM2.5浓度上下波动范围较小，这不利于对建筑自然通风量的分析，会导致数据拟合误差较大。经过我们多次试验，发现当室内外PM2.5＞30 μg/m3时实验效果较好。
第三，当室外风速、风向变化较大时，建筑自然通风量不稳定，也会导致室内PM2.5浓度变化规律不明显。我们建议在室外风力级别小于四级时进行实验。